附件

2015年市级挂牌督办重大安全隐患项目

| 序号 | 隐患类别 | 隐患地点 （所在地区） | 隐患内容简介 | 监控及整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通安全隐患 | 罗江县城 | 罗江县城万安路、纹江路机动车、非机动车随意调头、转弯，不按道路交通标线行驶，非机动车、行人乱穿马路，不遵守道路交通法律法规，严重影响道路交通安全，存在道路交通安全隐患。 | 在罗江县城万安路、纹江路安装道路中心隔离栏。 | 2015年12月31日 | 罗江县政府 | 市公安局交警支队 |
| 2 | 道路交通安全隐患 | 天武路与银河路交汇处（武庙村村委会十字路口 | 无灯控十字路口，车流量大，事故高发，已发生多次严重交通事故。 | 增设红绿灯，增加减速标志，安装强制减速埂 | 2015年12月31日 | 旌阳区政府 | 市公安局交警支队 |
| 3 | 道路交通安全隐患 | 108国道与孝黄路交汇处 | 无灯控路口，车流量大，事故高发，已发生多次严重交通事故。 | 增设红绿灯 | 2015年12月31日 | 旌阳区政府 | 市公安局交警支队 |
| 4 | 道路交通安全隐患 | 东海路与二环路口交汇处 | 无灯控路口，车流量大，极易引发交通事故。 | 增设红绿灯 | 2015年12月31日 | 旌阳区政府 | 市公安局交警支队 |
| 5 | 道路交通安全隐患 | 东海路与石亭江路交汇处（德阳市才源饲料厂） | 无灯控路口，车流量大，极易引发交通事故。 | 增设红绿灯 | 2015年12月31日 | 旌阳区政府 | 市公安局交警支队 |
| 6 | 消防安全隐患 | 德阳市绵竹市剑南镇滨河西路三段286号 | 1、火灾自动报警系统不能正常使用。2、消防控制室控制平台不能正常使用。3、室内消火栓系统远程启动不能正常使用。4、自动喷水灭火系统不能正常使用。 | 更换控制模块和主板，维修火灾自动报警系统线路 | 2015年12月31日 | 绵竹市盛世华章商住楼（商用部分） | 绵竹市政府、市公安消防支队 |
| 7 | 消防安全隐患 | 德阳市区南城根街88号 | 1、二楼原设计为商场，现分隔成多家经营场所，其中德阳市区诺丁山网吧、德阳市区群丽婚纱摄影工作室仅有1个满足消防安全条件的疏散楼梯。2、负一楼至二楼的中庭和一楼至四楼的中庭四周设置的防火玻璃、防火墙被破坏，导致该楼的防火分区超过50%。3、二楼德阳市区诺丁山网吧通往西侧封闭楼梯间的门，四楼通往的南侧封闭楼梯间的门，二楼德阳市区温莎量贩歌城通往南侧、东侧封闭楼梯间的门，均未采用乙级防火门。4、五楼建筑面积超过200平方米，仅有一部疏散楼梯。 | 1、二楼德阳市区诺丁山网吧、德阳市区群丽婚纱摄影工作室各增设1个满足消防安全条件的疏散楼梯。2、恢复负一楼至二楼的中庭和一楼至四楼的中庭四周被破坏的防火卷帘、防火墙。3、将二楼德阳市区诺丁山网吧通往西侧封闭楼梯间的门，四楼通往的南侧封闭楼梯间的门，二楼德阳市区温莎量贩歌城通往南侧、东侧封闭楼梯间的门，改为乙级防火门，形成封闭楼梯间。 | 2015年12月31日 | 德阳东方影都有限公司 | 市公安消防支队 |
| 8 | 消防安全隐患 | 德阳市旌阳区泰山南路一段147号 | 1、该体育馆篮球馆座位数为4000座，未设置自动灭火系统、火灾报警系统。2、该体育馆负一层设置的自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统未保持完好有效。3、该体育馆设置的室内消火栓系统未保持完好有效。 | 篮球馆新增自动灭火和自动报警系统，对体育馆内消防设施进行更新，确保完善有效。整改方案设计图已通过审核，正在招投标。 | 2015年12月31日 | 德阳市体育局场馆管理中心 | 市公安消防支队、市体育局 |
| 9 | 消防安全隐患 | 德阳市旌阳区泰山北路三段385号 | 1、德阳市光荣院老年公寓及疗养楼只设有一个疏散楼梯，安全出口数量不足；2、德阳市光荣院老年公寓及疗养楼未设置消防应急照明灯和疏散指示标志； | 正在制造连廊，解决疏散楼梯；正在安装火灾自动报警及应急照明电气线路； | 2015年12月31日 | 德阳市光荣院 | 市公安消防支队、市民政局 |
| 10 | 消防安全隐患 | 德阳市沂河街171号 | 1、该场所1、3、5、6楼未设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统； 2、该场所2、3楼未按要求形成封闭楼梯间；3、该场所4、5、6楼内走道排烟不符合规范要求。 | 1.3、5、6楼设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统； 2.3楼按要求形成封闭楼梯间；4.5、6楼按要求规范设置排烟系统 | 2015年12月31日 | 德阳市晶熙大酒店有限责任公司 | 市公安消防支队 |
| 11 | 消防安全隐患 | 德阳市庐山南路49号 | 1、四楼未进行防火分隔；2、三楼的防火卷帘手动控制故障，不能正常升降；3、三楼中庭位置防火卷帘设置不符合要求，未留人员疏散走道；4、三楼3-15安全出口被堵塞；5、三楼3-12安全出口处被商家占用私自搭建功能区，影响疏散逃生；6、三楼3-12安全出口旁消火栓被商家装修遮挡；7、四楼西侧出口设置踏步；8、整个家俱卖场无应急照明设施；9、手动报警后正压送风未启动，只有一个机械排烟口动作，防排烟系统存在故障；10、疏散楼梯未形成封闭楼梯间且用防火卷帘代替防火门。 | 1、防火卷帘手动控制进行修整；2、三楼中庭位置防火卷帘留人员疏散走道；3、拆除三楼3-12安全出口处被商家占用私自搭建功能区，4、拆除三楼3-12安全出口消火栓被商家装修遮挡的物件；5、四楼西侧出口设置踏步；6、整个家俱卖场设置应急照明设施7、防排烟系统进行修理；8、疏散楼梯形成封闭楼梯间； | 2015年12月31日 | 四川德利佳实业有限公司德阳分公司 | 市公安消防支队 |
| 12 | 油气管线安全隐患 | 罗江县金山工业园（k780-781） | 罗江县金山工业园发展，将兰成渝输油管道包围，造成管道从企业和住宅区穿过，或被直接占压。 | 迁改管线。 | 2015年12月31日 | 罗江县政府、西南管道兰成渝输油分公司 | 市经信委 |
| 13 | 油气管线安全隐患 | 旌阳区东湖乡马鞍村四组、六组 | 中石化西南油气田分公司油气销售运行处的黄金线被旌阳区东湖乡马鞍村农家乐直接占压，其中四组3家、六组1家。 | 迁改管线。 | 2015年12月31日 | 旌阳区政府、市规划局、中石化西南油气田分公司油气销售运行处 | 市经信委 |