附件1

2016年省级、市级挂牌督办重大安全隐患

| 序号 | 隐患类别 | 隐患地点 （所在地区） | 隐患内容简介 | 监控及整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 督办单位 | 挂牌等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气 长输管道 | 德阳市金山工业园 | 兰成渝成品油输气管道K0780+500被厂房占压300米。 | 改线整改。 | 2016年12月底 | 兰成渝输油分公司、罗江县政府 | 省公安厅 | 省级 |
| 2 | 道路交通安全隐患 | 罗江县城 | 罗江县城万安路、纹江路机动车、非机动车随意调头、转弯，不按道路交通标线行驶，非机动车、行人乱穿马路，不遵守道路交通法律法规，严重影响道路交通安全，存在道路交通安全隐患。 | 在罗江县城万安路、纹江路安装道路中心隔离栏。 | 2016年8月底 | 罗江县政府 | 市公安局交警支队 | 市级 |
| 3 | 道路交通安全隐患 | 东海路与石亭江路交汇处（德阳市才源饲料厂） | 无灯控路口，车流量大，极易引发交通事故。 | 增设红绿灯。 | 2016年12月底 | 旌阳区政府 | 市公安局交警支队 | 市级 |
| 4 | 消防安全隐患 | 绵竹市盛世华章商住楼（剑南镇滨河西路三段286号） | 1、火灾自动报警系统不能正常使用。2、消防控制室控制平台不能正常使用。3、室内消火栓系统远程启动不能正常使用。4、自动喷水灭火系统不能正常使用。 | 更换控制模块和主板，维修火灾自动报警系统线路。 | 2016年6月底 | 绵竹市盛世华章商住楼（商用部分） | 绵竹市政府、市公安消防支队 | 市级 |
| 5 | 消防安全隐患 | 德阳东方影都有限公司（德阳市区南城根街88号） | 1、二楼原设计为商场，现分隔成多家经营场所，其中德阳市区诺丁山网吧、德阳市区群丽婚纱摄影工作室仅有1个满足消防安全条件的疏散楼梯。2、负一楼至二楼的中庭和一楼至四楼的中庭四周设置的防火玻璃、防火墙被破坏，导致该楼的防火分区超过50%。3、二楼德阳市区诺丁山网吧通往西侧封闭楼梯间的门，四楼通往的南侧封闭楼梯间的门，二楼德阳市区温莎量贩歌城通往南侧、东侧封闭楼梯间的门，均未采用乙级防火门。4、五楼建筑面积超过200平方米，仅有一部疏散楼梯。 | 1、二楼德阳市区诺丁山网吧、德阳市区群丽婚纱摄影工作室各增设1个满足消防安全条件的疏散楼梯。2、恢复负一楼至二楼的中庭和一楼至四楼的中庭四周被破坏的防火卷帘、防火墙。3、将二楼德阳市区诺丁山网吧通往西侧封闭楼梯间的门，四楼通往的南侧封闭楼梯间的门，二楼德阳市区温莎量贩歌城通往南侧、东侧封闭楼梯间的门，改为乙级防火门，形成封闭楼梯间。 | 2017年12月底 | 德阳东方影都有限公司 | 旌阳区政府、市公安消防支队 | 市级 |
| 6 | 消防安全隐患 | 德阳市体育局场馆管理中心（德阳市旌阳区泰山南路一段147号） | 1、该体育馆篮球馆座位数为4000座，未设置自动灭火系统、火灾报警系统。2、该体育馆负一层设置的自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统未保持完好有效。3、该体育馆设置的室内消火栓系统未保持完好有效。 | 篮球馆新增自动灭火和自动报警系统，对体育馆内消防设施进行更新，确保完善有效。整改方案设计图已通过审核，正在招投标。 | 2016年6月月底 | 德阳市体育局场馆管理中心 | 市公安消防支队、市体育局 | 市级 |
| 7 | 消防 | 海正广场 | 1、广场南侧消防车通道堵塞。2、地上3-5层每层防火分区面积均超2500㎡。3、内走道无排烟设施，中庭设置的机械排烟不能启动。4、中庭四周的防火卷帘故障。5、火灾自动报警系统故障，手动火灾报警按钮未按规范要求进行设置。6、水泵控制柜故障，一台水泵不能启动。7、露天中庭上空擅自搭建遮阳网及顶棚。8、疏散走道上未设置能保持视觉连续的疏散指示标志和应急照明。9、地上二层东侧疏散楼梯使用卷帘门，三层酒店只有一部疏散楼梯，四层西侧疏散楼梯锁闭，东侧楼梯使用卷帘门，中部疏散楼梯被占用，未形成封闭楼梯间。10、室内消火栓损坏且无水枪水带。11、防火门闭门器、顺序器损坏。12、部分灭火器未保持完好有效。13、消防水泵不能自动启泵。14、地下一层自动喷水灭火系统管网被停用。15、地上3-6层未设置自动喷水灭火系统。16、中庭第二、四层处违规搭建。 | 加强人防、积极与商家协调配合进行整改。 | 2016年12月底 | 海正广场业主委员会 | 旌阳区政府、市公安消防支队 | 市级 |
| 8 | 消防 | 德阳美华大酒店有限责任公司（龙泉山南路二段22号） | 1、该场所员工宿舍所在建筑原使用性质为住宅楼，现部分楼层作茶楼使用并加设阁楼，作茶楼使用的楼层其疏散通道不符合要求，且将该建筑和相邻建筑连通，占用防火间距。2、该场所原办理相关消防行政审批手续的面积与现实际使用面积不符（该场所原办理相关消防行政审批手续的面积为2600平方米），改扩建前和改扩建后均未办理相关消防行政审批手续。3、该场所现在各楼层的使用性质，与原办理开业检查时的使用性质不符，且未重新申报开业前消防安全检查。4、该场所封闭楼梯间内设置部分功能房间。5、该场所三楼客房疏散通道为袋形走道，长度为23.4米左右，不符合规范要求。6、该场所疏散通道及封闭楼梯间均铺设地毯，其燃烧性能等级不满足要求。7、该场所应全部设置自动喷水灭火系统，目前仅局部设置自动喷水灭火系统，且未设置末端试水装置和报警阀等设备组件。8、该场所未设置火灾自动报警系统。9、该场所三楼餐饮大厅西侧通往封闭楼梯间的乙级木质防火门被易可燃材料包裹，南侧楼梯间未形成封闭楼梯间。10、该场所五楼住宿部分局部屋顶和停车场的抽油烟机机房，采用不符合耐火等级的聚氨酯夹芯彩钢板搭建。11、该场所五楼会议大厅面积为212.48平方米，且最远端到疏散门的距离为16.6米，而仅设置一个疏散门。12、该场所四楼和五楼临龙泉山南路的住宿部分的疏散通道为内走道，长度为37.6米，未按照要求设置排烟设施。13、该场所室内消火栓管径仅为50mm，不符合规范要求。 | 加设阁楼现已停用、并将住宅楼梯通道全部开通恢复原楼；封闭楼梯间内设置的部分功能间和隔离防火门已整改为只有卫生间在楼梯口；排烟窗已打开；抽油烟机屋已改造完成；安装自动喷水灭火系统和室内消火栓管径改装的设计方案正在落实中；消防行政审批手续在整改完成后补办。 | 2016年9月月底 | 德阳美华大酒店有限责任公司 | 德阳经开区、市公安消防支队 | 市级 |