行政检查公示信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳市泰山食品有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 天元经济开发区东海路西段 |
| 3 | 行政相对人代码 | 91510600725519547N |
| 4 | 法人代表姓名 | 罗成忠 |
| 5 | 检查时间 | 2020.7.24 |
| 6 | 检查人员姓名、  职务及执法证编号 | 张超副科长(川F031029)、袁安明工作人员（川F031033） |
| 7 | 检查内容 | 检查企业安全生产责任制、安全教育培训、隐患排查等资料。对企业作业现场、安全设施、冷库建设、制冷系统及主要设备维护等内容开展检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.安全管理制度、安全生产责任制和安全岗位操作规程不完善；2.作业现场缺少安全警示标识；3.氨机房部分管道及阀门锈蚀严重；4.制冷机房存放有润滑油；5.制冷工未使用专职人员；6.部分冷库报警器失灵；7.主要负责人未参加教育培训；8.未配备空气呼吸器；9.隐患排查未形成闭环管理；10.未按规定制定年度安全教育培训计划；11.未进行2020年度液氨泄漏应急演练；12.氨气浓度检测报警器未定期检测；13.无制冷压缩机大、中、小修计划和记录；14.未定期进行防雷设施检测；15.灭火器等消防器材无定期检查记录；16.控制室玻璃窗不符合防火要求；17.氨制冷机房控制电动柜不防爆，冷却水电机不防爆；18.阀门跨接线和跨接方式不符合要求；19.冷库未设置作业程序指导书。 |
| 9 | 处置情况 | 上述问题请旌阳区应急局下达整改指令,及时督促企业整改问题隐患,并将整改报告上报德阳市应急管理局. |