行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县兴隆顺风加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县兴隆镇翠竹村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 谢英俊 |
| 5 | 检查时间 | 2020.6.29 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.防爆接线盒未封堵；2.静电接地报警应设置在距卸油口1米以外；3.卸油口有塑料桶，应移出。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-3项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |