行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳市东汽实业开发有限责任公司加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 绵竹市汉旺镇迎宾路 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 王代隆 |
| 5 | 检查时间 | 2020.7.7 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、李天翔（川F04031020） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油机油气检测口未丝堵；2.罐区防火警示标识缺失；3.油罐通气管球阀未挂“常开”“常闭”标识；4.油罐通气管（92#汽油）应常闭球阀，现场检查为开启状态，取样阀未丝堵；5.配电室、发电机房未设置防小动物进入措施。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成绵竹市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |