行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 绵竹市广济农机加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 绵竹市广济镇火捻中街3号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 张光兵 |
| 5 | 检查时间 | 2020.7.27 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、冯孝胜（川F04031004） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.3号柴油加油机切断阀渗油；2.95号操作井油气味重；3.发电机通气管无阻火器；4.现场多具灭火器瓶体过期；5.油罐区通气管法兰盘锈蚀；6.静电接地装置设置在卸油口箱内，应距卸油口1.5米。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成绵竹市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |