行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川省中江县运输集团东门加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县凯江镇朝阳东路127号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 严德汉 |
| 5 | 检查时间 | 2020.7.30 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、陈明早（川F05031011） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油站出口未设置减速带；2.消防沙池未设置消防桶；3.消防器材无日常检查记录；4.站内长下坡路右边未设置防撞墩；5.卸油口积水严重，无疏水措施；6.卸油操作规程不完善，无静电接地和静止15分钟操作规程；7.油罐通气管球阀未挂“常开”“常关”标识，现场应常关阀门为开启状态；8.95#加油机底座油管接头有渗漏，未及时处理。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-8项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |