行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县鑫兴石化有限公司杰兴加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县杰兴镇秀塘村4社 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 廖乾橙 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.5 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.泄漏报警仪安装在无人值守点，应移到营业厅，泄漏报警仪显示为慢闪说明传感器断线，应请相关单位进行检查；2.卸油口静电接地报警应移出卸油口1.5米外；3.检查井内油管防锈防腐处理不全，阀门有泄漏痕迹。4.检查井无防渗措施，应完善；5.发电机排烟口无阻火器，清理配电室内杂物，配置绝缘用具；6.加油机检测口应用丝堵进行封堵，补充填满河沙。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |