行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川中投华油什邡冰川加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市冰川镇杉木林村一组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 吴奇峰 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.14 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.卸油点与配电房防爆间距不足，配电箱非防爆管线，另择卸油点并划线警示；2.泄漏报警仪及高低液位放在无人值守配电间，应移出到办公室或值班室；3.检查井内预留孔应进行封堵，进出油管道法兰连接螺栓应安装齐全；4.通气管的阀门应悬挂“常开”“常闭”标识；5.增加卸油静电接地报警仪。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |