行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川陆地石油有限公司什邡市师古加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市师古镇虎林村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 黄冉 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.18 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.未建立高低液位报警和双层罐泄漏报警处置记录；2.静电接地夹应安装在卸油口1.5米范围之外；3.杂物间纸板等可燃物未及时清理；4.发电机房排烟灌口未设置阻火器。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-4项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |