行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县兴安加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县兴隆镇兴安场镇 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 罗晓兰 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.31 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、全淑媛（川F05031031） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.92号汽油检查井内法兰螺栓应安装齐全，检查油气泄漏原因并处理，对管道、法兰进行防腐处理；2.卸油静电接地报警仪失效应修复；3.卸油口应按标准进行整改，先对管道进行防腐处理，在对地面进行硬化防渗处理；4.柴油发电机排气管应接出室外并加装阻火器；5.加油机内防爆接线盒应进行封堵，检测口应加装堵头，板结细沙应置换；6.高低液位无95号汽油显示，应进行完善。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |