行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中石化四川德阳石油分公司广汉金鱼白云加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 广汉市金鱼镇白云社 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 李鑫 |
| 5 | 检查时间 | 2020.9.1 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、刘海梅（川F02031012） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划和汛期安全检查相关要求进行检查， |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.加油站内停放多辆货车和小车，日常管理应加强；2.发电机房应急灯失效，发电机故障无法使用；3.油罐通气管球阀未挂“常开”“常关”标识牌；4.油罐通气管排气阀未丝堵；5.加油机底部填沙不实；6.油罐操作井卫生较差，日常检查力度不够；7.站内存放的废旧纸板等可燃物未及时清理。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-7项问题进行整改落实。责成广汉市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |