行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 德阳市鑫业石化有限责任公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 旌阳区天元镇黄连桥村 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 何英 |
| 5 | 检查时间 | 2020.10.14 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、曾勇（川F031036） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.罩棚顶部悬空钢管应拆除；2.高杆灯线路未密封；3.罐区踏板为木板，为易燃物质，应拆除；4.发油台万向臂上向罐车上部人孔加油装置应拆除；5.10号罐附管线未进行盲板封堵，法兰跨接线有断裂。6.9、10、11号罐未设置液位仪。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成旌阳区应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |