行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川中京燃气有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市旌阳区德新镇新玉村二组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 陈利 |
| 5 | 检查时间 | 2020.8.19-2020.8.21 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、林川（川F031019）、赵建（川F031045） |
| 7 | 检查内容 | 按照 “铸安2020”专项行动有关部署进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 生产现场安全警示标志排列顺序不符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求；2. 变电所10KV火灾报警处置情况未进行持续记录；3. 可燃有毒气体检测报警信号未接入有操作人员值守的控制室；4. 岗位安全操作规程未定期进行修订；5. UPS电源检查记录表无检查人员签字；6. 《月度安全及四不两直检查隐患和问题整改通知单》无整改措施及要求。 |
| 9 | 处置情况 | 责令对以上第1-6项问题进行整改落实，企业将整改情况报德阳市应急局。 |