行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川百分百家俬有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 罗江区经济开发区金山工业园区红玉路 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 李奎 |
| 5 | 检查时间 | 2020.9.2-2020.9.3 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 林川（川F031019）、赵建（川F031045） |
| 7 | 检查内容 | 按照“铸安2020”专项行动有关部署进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 二车间木材加工用砂光机连接的除尘风管直接接入中央除尘器，无火花探测装置；2. 一车间中央除尘器采用沉降室除尘，无防爆设施，应挂牌断电停用；3. 除尘系统管道无泄爆装置；4. 防爆区域未辨识划分，部分电器不防爆；5. 公司叉车工黄胜辉未取证；6. 公司无事故隐患排查治理情况记录，未向从业人员通报；7. 无安全生产教育和培训经费投入；8. 油漆存放无专用库房，用外租生产车间存放，储存条件不符合要求；9.四川百分百家俬有限公司与德阳广宇塑胶制品有限公司签订的《安全生产目标责任书》中未约定各自安全生产管理职责；10. 排风系统无导除静电的接地装置。 |
| 9 | 处置情况 | 罗江区应急局对以上问题下达责令限期整改指令书，督促整改，并将整改情况报德阳市应急局备案。 |