行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 什邡市红松加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市红白镇松林村二组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 邬毅 |
| 5 | 检查时间 | 2020.12.9 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.油罐区油罐操作井盖上未标识油品类型；2.油罐通气管球阀未栓挂“常开”“常关”标识；3.卸油口地面未进行防渗漏处理；4.油罐操作井内部分法兰螺栓未配齐；5.静电接地夹报警功能失效；6.配电房未配置绝缘手套、绝缘胶垫；7.加油机底座细沙未填实；8.加油站出入口无减速带。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-8项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |