行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 什邡岐山化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 什邡市马祖镇（原双盛镇）万缘村十八组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 严发歧 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.8 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.天然气锅炉液位计存在泄漏情况；2.硝酸铵库房为卷帘门，不宜；3.现场管线凌乱，穿管不规范；4.消防栓未编号；5.锅炉房水质分析室设置不合理；6.硝酸铵库房无温度监控措施。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |