行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县子金加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县永太镇子金场镇 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 罗晓兰 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.13 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.罐区标识设置位置不正确，未设置“常开”“常闭”标识；2.静电夹接地装置（静电夹箱）应距卸油口1.5米以外；3.操作井内穿线管应封堵；4.1具8公斤灭火器已过期；5.操作井内法兰盘锈蚀需防腐。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-5项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |