行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 绵竹市五福加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 绵竹市富新镇荣华社区 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 蔡国跃 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.22 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、李天翔（川F04031020） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.有关通气管球阀未挂“常开”“常闭”标识；2.油罐区植物应移出罐区；3.静电接地夹应移出卸油口1.5米范围以外；4.配电房未设置挡鼠板，未配备绝缘手套；5.加油机油气检测口未丝堵；6.危废库房与杂物间应立即整改，使其符合规范要求。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成绵竹市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |