行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川中京燃气有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省德阳市旌阳区德新镇新玉村二组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 陈利 |
| 5 | 检查时间 | 2021.1.27-2021.1.28 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 赵明（川F031026） 赵建（川F031045） |
| 7 | 检查内容 | 按照四川省安全生产委员会办公室《关于深入开展2020年岁末年初安全生产“排险除患”专项执法行动的通知》精神，结合2021年度安全生产监督检查计划进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | - 储罐区介质中文标识不醒目。2.部分天然气管道法兰间静电跨接不全。3.BOG气化管廊下防爆箱接头失效。 |
| 9 | 处置情况 | 责令企业对上述问题组织整改，将整改情况报德阳市应急管理局。 |