行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中江县石笋乡强力加油站 |
| 2 | 被检查单位地址 | 中江县石笋乡石塔村十二社 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 周强 |
| 5 | 检查时间 | 2021.4.12 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 曾勇（川F031036）、兰华平（川F05031017） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.配电室内刀闸应该拆除；2.通气管阀门及油罐操作井内阀门锈蚀；3.加油机内操作井内通线管及防爆接线盒未封堵；4.加油机内三角阀未跨接；5.未见加油站防雷接地扁铁；6.加油机内油气回收末端未用堵头封堵。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-6项问题进行整改落实。责成中江县应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |