## Sheet1
附件2
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》涉及危险化学品相关重大隐患（节选）
序号 | 内容 | 引用标准 | 引用标准内容
(一)冶金行业
1 | 冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内放置有易燃易爆物品。 | 《炼钢安全规程》AQ2001-2018 | 第6.2.11条规定：易积水的坑、槽、沟，应有排水措施；所有与钢水、液渣接触的罐、槽、工具及其作业区域，不应有冰雪、积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。
|  | 《炼钢安全规程》AQ2001-2018 | 第12.3.9条规定：连铸主平台以下各层，不应设置油罐、气瓶等易燃、易爆品仓库或存放点。
2 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施;附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备;柜顶未设置防雷装置。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 | 第9.1.1条规定：新建湿式柜不应建设在居民稠密区，应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施，并应布置在通风良好的地方。第9.2.1条规定：干式柜的区域布置应遵守第9.1.1条的规定。
|  | 《建筑设计防火规范》GB60016-2014（2018版） | 第4.3.1条规定了煤气柜等可燃气体储罐与仓库、配电室、民用建筑、储罐、堆场等防火距离。
|  | 《工业企业干式煤气柜安全技术规范》GB51066-2014 | 第4.1.2条规定了干式煤气柜与建构筑物、可燃气体储罐、堆场和室外变配电站之间的距离。
|  | 《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》GB51128-2015 | 第9.1.5条第1款规定：煤气柜应为第二类防雷构筑物，应设独立接地装置，接地电阻应小于或等于10Ω。接闪网、接闪带或接闪杆的保护范围应包括整个煤气柜和外部电梯。煤气柜顶部应设防雷设施，避雷针应独立设置，不应设在安全放散管和紧急放散管上。防雷接地可利用煤气柜柜体并加装专用接地引下线，接地点不应少于2处，两接地点间距离沿周长计算不应大于30m，每处接地点的冲击接地电阻不应大于30Ω。第10.2.1条第7款规定：煤气柜区电气设备的选择、电缆选型和敷设，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
3 | 煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（总局令91号） | 第三十二条规定：生产、储存、使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005），在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。
4 | 高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 | 第6.2.1.14条规定：不同压力的煤气管道连通时，必须设可靠的调压装置。不同压力的放散管必须单独放置。 第7.2.1条规定：煤气设备与管道附属装置凡经常检修的部位应设可靠的隔断装置。第7.3.1.1条规定：在煤气设备和管道的最高处；煤气管道以及卧式设备的末端；煤气设备和管道隔断装置前应设置放散管。
|  | 《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》GB51128-2015 | 第8.1.9条规定：在煤气管道隔断装置处、管道末端处及U型水封前后，均应设煤气放散管，且放散管处应设取样管。室外煤气管道上的放散管管口高度应高出操作平台4m，且距离地面不应小于10m。距厂房20m以内的煤气管道和室内煤气管道上的放散管管口高度应高出房顶4m。当厂房很高且放散管不经常使用时，其管口高度可适当降低，但应高出煤气管道、设备和走台4m。 第8.4.1条规定：剩余煤气放散装置的布置应符合下列规定：1 高炉煤气和焦炉煤气放散塔的煤气引入管应接自全厂煤气主管网，并应靠近管网中的净煤气总管。 2 单座放散塔时，宜靠近主管网的中部；有两座及两座以上放散塔时，宜分别布置在全厂净煤气总管的两端。3 剩余煤气放散量应根据全厂煤气平衡所富余的最大与最小煤气量综合确定。 4 剩余煤气放散塔应采用点火燃烧放散。放散量波动较大时，宜选用多管式结构型式。 5 剩余煤气放散塔放散时的净煤气总管压力应小于该管网所能允许的最高安全运行压力。放散时应有稳定全厂净煤气总管压力的措施。 第8.4.7条规定：煤气放散管应分别设置，除放散气集中处理外，严禁将两个或多个放散管连通。
|  | 《炼铁安全规程》AQ2002-2018 | 第12.2.2条规定：高炉煤气管道的最高处，应设煤气放散管及阀门。该阀门的开关应能在地面或有关的操作室控制。 第12.2.5条规定：除尘器应设带旋塞的蒸汽或氮气管头，其蒸汽管或氮气管应与炉台蒸汽包相联接，且不应堵塞或冻结。用氮气赶煤气台，应采取强制通风措施，直到除尘器内残余氮气符合要求，方可进入除尘器内作业。
|  | 《炼钢安全规程》AQ2001-2018 | 第9.2.8条规定：转炉修炉停炉时，各传动系统应断电，氧气、煤气、氮气管道应堵盲板隔离，煤气、重油管道应用蒸汽（或氮气）吹扫；更换吹氧管时，应预先检查氧气管道，如有油污，应清洗并脱脂干净方可使用。第13.2.6条规定：煤气、乙炔等可燃气体管线，应设吹扫用的蒸汽或氮气吹扫接头；吹扫管线应防止气体串通。
5 | 煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置;车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 | 第6.2.1.10条规定：煤气分配主管上支管引接处（热发生炉煤气管除外），必须设置可靠的隔断装置。
|  | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 | 第10.6.8条第1款规定：各用气车间的进口和燃气设备前的燃气管道上均应单独设置阀门，阀门安装高度不宜超过1.7m；燃气管道阀门与用气设备阀门之间应设放散管。
|  | 《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414-2018 | 第6.14.3条第1款规定：燃气管线应架空敷设，并应在车间入口设总管切断阀。
|  | 《炼钢安全规程》AQ2001-2018 | 第13.6.3条：煤气进入车间前的管道，应装设可靠的隔断装置。在管道隔断装置前、管道的最高处及管道的末端，应设置放散管；放散管口应高出煤气管道、设备和走台4m，且应引出厂房外。
|  | 《炼铁安全规程》AQ2002-2018 | 第12.1.6条：热风炉煤气总管应有符合GB6222的要求的可靠隔断装置。煤气支管应有煤气自动切断阀，当燃烧器风机停止运转，或助燃孔子切断阀关闭，或煤气压力过低时，该切断阀应能自动切断煤气，并发出警报。煤气管道应有煤气流量检测及调节装置。管道最高处和燃煤阀与煤气切断阀之间应设煤气放散管。
(二)有色行业
6 | 熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。 | 《铜冶炼安全生产规范》GB/T29520-2013 | 第6.1.3.1条c)规定：生产过程中，炉窑周围熔体容易喷溅到的区域严禁放易燃易爆物品。
7 | 使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。 | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 | 第7.1.1条规定：当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时，煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。在空气管道上应设泄爆膜。
(三)建材行业
8 | 水泥工厂煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。 | 《新型干法水泥生产安全规程》AQ7014-2018 | 第7.1.2.3条规定：煤磨进出口应设温度监测装置，在煤粉仓、收尘器上也应设温度和一氧化碳超限监测及报警装置，并配备气体自动气体灭火装置。
|  | 《水泥工厂职业安全卫生设计规范》GB50577-2010 | 第5.4.9条规定：煤粉仓应设置一氧化碳和温度监测仪表及报警、灭火设施。第5.4.11条规定：煤磨收尘器入口处及煤粉仓，应设置气体灭火装置。
|  | 《水泥企业安全生产管理规范》JCT 2301-2015 | 第7.3.2条规定：煤磨和煤粉仓、收尘器及管道等可能产生可燃气体富集的空间，应有CO和温度的报警。
9 | 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。 | 《耐火材料生产安全规程》AQ2023-2008 | 第7.6.1条规定：燃气窑炉和燃气管道的仪表控制室和操作工位应设固定式泄漏报警装置、低压警报器和快速切断阀，室内应设灭火装置。
|  | 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 | 第7.1.2条规定：煤气、空气管道应安装低压警报装置。
|  | 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 | 第5.2.2条规定： 生产中应采用下列信号及安全防护设施：——煤气、空气压降报警和指示信号（音响及色灯），煤气管道压力自动调节和煤气紧急自动切断装置。第7.3.2条规定：点火器应符合下列要求：——设置空气、煤气比例调节装置和煤气低压自动切断装置。
|  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） | 第8.4.3条规定：建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
|  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 | 第3.0.1条规定：在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）的区域内，对可能发生可燃气体和/或有毒气体的泄漏进行监测时，应按下列规定设置可燃气体检（探）测器和有毒气体检（探）测器。
(四)机械行业
10 | 铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存放易燃易爆物品。 | 《高温熔炼金属吊运安全规程》AQ7011-2018 | 第5.11条规定：熔融金属冶炼（熔炼）炉的炉下及周围、熔融金属罐、渣罐和浇包吊运区域、熔融金属罐车和渣罐车运行区域，地面不得有积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。
11 | 天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 | 《石油工业用加热炉安全规程》SY0031-2004 | 第9.6.1条规定：具备电力供应条件的加热炉应设置燃烧器熄火报警装置。 第9.7.1条规定：具备电力供应条件的加热炉应配备自动点火和断电、熄火时自动切断燃料供给的熄火保护控制系统。 第9.7.2条规定：对输出功率大于1200kW的自动燃气燃烧装置，应具备漏气检测功能。
12 | 使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。 | 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》GB7692-2012 | 第5.1.16条规定：涂漆前处理作业中不应使用苯。大面积除油和清除旧漆作业中不应使用甲苯、二甲苯和汽油等有毒和闪点低的物质。 第5.1.25条规定：用有机溶剂除油、除旧漆工作范围15m内，用风动工具除锈作业位置周围5m内，均不应堆放易燃易爆物料。
13 | 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 | 《涂装作业安全规程涂装工艺安全及其通风净化》GB6514-2008 | 第5.1.3.1条规定：涂漆作业场所的电气设备应安全，可靠。涂漆区内一般不设置电气设备，如必需设置时，应符合GB 50058的规定。 第5.1.4.2.2条规定：调漆室应安装可燃气体浓度报警装置及配置消防器材。
|  | 《喷漆室安全技术规定》GB14444-2006 | 第5.10条规定：大型喷漆室宜设置多点可燃气体检测报警仪，其报警浓度下限值应调整在所监测的可燃气体浓度(体积)爆炸极限下限的25%。
(五)轻工行业
14 | 白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。 | 《白酒企业安全管理规范》 AQ/T7006-2012 | 第6.4.6条规定：在可燃气体可能发生泄漏扩散的地方，应设置可燃气体浓度检测、报警装置。
|  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） | 第8.4.3条规定：建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
15 | 纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。 | 《氯气安全规程》GB11984-2008 | 第6.1.5条规定：不应使用蒸汽、明火直接加热气瓶。可采用40℃以下的温水加热。
16 | 日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。 | 《平板玻璃工厂设计规范》 GB50435-2016 | 第19.2.9条规定：有爆炸危险性气体的场所，应设置可燃气体的监测、报警装置及防爆泄压设施。
17 | 喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。 | 《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》GB14444-2006 | 第8.1条规定：喷漆室应设置安全通风系统。
|  | 《涂装作业安全规程涂装工艺安全及其通风净化》GB6514-2008 | 第5.1.3.1条规定：涂漆作业场所的电气设备应安全，可靠。涂漆区内一般不设置电气设备，如必需设置时，应符合GB 50058的规定。 第6.1.1条规定：为防止气体、烟、尘等有害物质在室内逸散,或当涂漆工艺和设备不固定或大面积涂漆作业放散面广,应首先采用局部排风。当不可能采用局部排风或采用局部排风仍达不到5.1.2.1规定时, 应采用全面通风换气。
(六)纺织行业
18 | 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。 | 《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010 | 第6.3.3条规定：变配电室、棉纺厂的分级室、回花炉、开清棉间、毛纺织厂、麻纺织厂、印染厂的烧毛间与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.5小时的不燃烧墙体分隔，当墙上需开门时，应采用甲级防火门。
|  | 《棉纺织工厂设计规范》GB50481-2009 | 第3.2.4条第1款规定：采用燃油、燃气锅炉的储罐区布置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定。
|  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | 第5.4.12条第4款规定：锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用耐火极限不低于3．00h的防火隔墙与锅炉间分隔；确需在防火隔墙上设置门时，应采用甲级防火门。
19 | 保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉(吊白块)等危险品与禁忌物料混合贮存的;保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 | 第6.2条规定：遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。 第6.6条规定：压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。
|  | 《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010 | 第5.3.4条规定：甲、乙类物品的仓库不应布置在生产厂房或露天装置内。 第5.3.5条规定：属于甲、乙类氧化剂的物品应设置独立仓库，并应采取通风措施。
|  | 《毛纺织工厂设计规范》GB51052-2014 | 第10.4.1条规定：危险品库内应分隔成若干间，并应将各类物品分开堆放。 第10.4.2条规定：危险品库应防止太阳直晒，库内应保持干燥、阴凉、通风、并应配备消防设施。
|  | 《纺织工业企业安全管理规范》AQ7002-2007 | 第13.3.6条第三款规定：凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第13.3.7条第一款规定：危险化学品库房应有降温和通风措施，库内温度不得超过30℃。
(七)烟草行业
20 | 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2009 | 第3.0.1条规定：生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等，下同）的2区内及附加2区内，应按本规范设置可燃气体检测报警仪。生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，应按本规范设置有毒气体检测报警仪。1可燃气体或其中含有毒气体，一旦泄漏，可燃气体可能达到25%LEL，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检测报警仪； 2有毒气体或其中含有可燃气体，一旦泄漏，有毒气体可能达到最高容许浓度，但可燃气体不能达到25%LEL时，应设置有毒气体检测报警仪；3既属可燃气体又属有毒气体，只设有毒气体检测报警仪；4可燃气体与有毒气体同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪。
|  | 《卷烟厂设计规范》YC/T9-2015 | 第2.7.7条规定：采用干冰法膨胀烟丝工艺时，应设事故排风系统，并有防爆措施。应同时装置固定的和移动式的二氧化碳检测装置及自动报警系统。