行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川鸿林化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 德阳市旌阳区德新镇富兴村4组 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 罗中国 |
| 5 | 检查时间 | 2021.7.2 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划及危险化学品安全专项整治三年行动相关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.设备管道腐蚀严重、无介质、流向和颜色标识；2.锅炉房无通风设施；可燃气体泄漏未实现与通风设施的联锁；3.天然气管道总管上设置有软管放空阀，软管和排放口在室内不符合要求；4.厂内工艺管线和视频线、电源线混合敷设；5.消防沙池未采取防雨措施；6.现场堆放的废弃塑料桶未进行处置；7.产品库房内，未划分储存区域，包装袋无中文释义；8.受限空间作业缺失风险辨识、无管理（审批）制度、标志标牌不完善；9.盐酸卸车处未设置安全操作规程、危险有害因素辨识和公示；地面未硬化、防腐，未设置事故收集池；10.母液池照明使用了移动式照明，不符合要求；11.盐酸储槽现场液位计根部未设置阀门控制；12.盐酸储槽卸车现场未设置淋浴洗眼器。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-12项问题进行整改落实。责成旌阳区应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |