行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 四川好时吉化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川什邡经济开发区（北区） |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 周小薇 |
| 5 | 检查时间 | 2021.8.6 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、鲁杰（川F031038） |
| 7 | 检查内容 | 按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产检查有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1、硝酸钾生产场所的部分电线未按甲类场所要求穿管，控制箱的孔洞进行封堵防爆;2、硝酸钾车间受限空间告知牌的危险因素及控制措施等告知与该车间危险因素不相符;3、磷酸储罐与氢氧化钾的报警宜按两级报警值进行设置;4、硝酸铵库房门边的静电释放导出线安装不规范;5、硝酸铵库房内西北角在漏降温冷却水;6、空气呼吸器的定期检查记录需完善;7、硝酸钾车间南侧通道上堆有部分物资，影响消防通道。 |
| 9 | 处置情况 | 立即对以上第1-7项问题进行整改落实。责成什邡市应急局督促企业立即整改，并将企业整改情况报市应急局备案。 |