安全生产行政执法文书

现场检查记录

（德）应急检记〔2021〕危   号

被检查单位  绵竹市金坤化工有限公司

地址   绵竹市新市镇工业园

法定代表人（负责人）   黄伯璞   职务  法定代表人    联系电话  18283813555

检查场所  生产现场

检查时间  2021  年 8 月 23 日 15 时 15 分至 8 月 23 日 17 时 35 分

我们是  德阳市  应急管理局行政执法人员 胡文华  、 鲁杰 ，证件号码为 川F031016  、 川F031038 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：按照年度安全生产监督检查计划、危险化学品安全专项整治三年行动及汛期安全生产检查有关要求，对你单位进行检查，现将情况反馈如下：

1、酸碱塑料管道变形严重；2、氯化氢尾气排放口未设置有害气体泄漏检测探头；3、一级吸收泵基础未固定，地面未进行防腐；4、蒸汽锅炉的天然气泄漏检测报警仪安装距离泄漏点偏远，且只有一个检测报警仪；5、锅炉场所安全设施、安全警示标识标牌不完善。

整改意见：针对以上第1-5项问题，请立即落实整改。

责成绵竹市应急局督促企业整改，并将企业整改完成情况报市应急局备案。

检查人员（签名）：

被检查单位现场负责人（签名）：

2021年8月23日

共 1 页   第 1 页