行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 什邡大友化工有限公司 |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川什邡经济开发区（北区） |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 李伟 |
| 5 | 检查时间 | 2022.4.14 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 胡文华（川F031016）、李荣（川F031011）、严强（川F03031095）、兰家勇（川F03031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照德阳市应急局2022年度安全生产监督执法检查计划，结合“护安2022”监管执法专项行动与危险化学品安全风险集中治理有关要求进行检查 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1.安全生产管理制度不完善，如缺乏重大危险源包保责任制度等； 2.特殊作业安全管理制度不满足《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求； 3.安全设施设计单位资质不符合要求； 4.消防泵外壳无静电接地，液氨罐静电接地不规范； 5.空气呼吸器备用压力与操作规程规定压力不相符。 |
| 9 | 处置情况 | 整改意见：针对以上第1-5项问题，责成什邡市应急管理局责令企业进行整改，并对整改情况进行复查。 |